
**Техническое задание**

Согласно п. 2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для защищенного подземного водоносного горизонта границы I пояса зон санитарной охраны (ЗСО) необходимо выполнить работы по обустройству I пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины и работы по обустройству территории внутри ограждения по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Федоровка, ул. Костиной, д. 8А, в радиусе 1,5 метров от устья. Ограждение выполнить в виде сплошного забора.

**Схема планируемого ограждения прилагается.**



Пояснения к схеме:

1. Над оголовком скважины смонтировать колодец высотой 1 метр для исключения проникновения поверхностных вод внутрь скважины.
2. Произвести укладку водоотводных лотков по периметру участку общей протяженностью 30 метров.
3. По всей огораживаемой площади залить бетонную стяжку толщиной 150 мм. с разуклонкой 3-4 градуса в сторону водоотводных лотков на предварительно подготовленную «подушку» из щебня (фракция 20-40) толщиной засыпки 0,5-0,8 метра.
4. Забор необходимо выполнить из сварной сетки (3Д забор) высотой не менее 1,8 метра.
5. Со стороны оголовка скважины предусмотреть быстросъемный демонтаж части забора для возможности беспрепятственного подъезда автомобиля с целью проведения ремонтно-профилактических работ на огороженной территории.